Názov stavby 	:	Zlepšenie podmienok života klientov

v zariadení podporovaného bývania

Investor         		: 	OAZIS zariadenie sociálnych služieb, Ul. Slobody 19B, KN

Miesto stavby	: 	Balvany, č.p.: 3228/16, 19, 21, 54

Profesia 		:	Zdravotechnika

Dokumentácia rieši vnútornú kanalizáciu, vnútorný vodovod v pristavanej časti objektu a vonkajšiu domovú kanalizáciu. Existujúca žumpa bude nadradená novou žumpou V=25 m3.  Dokumentácia bola spracovaná na základe stavebných výkresov objektu v súlade s platnými normami a predpismi.

# Vnútorná kanalizácia

Rozvody vnútorných zdravotechnických inštalácií sú navrhované v rozsahu do 1m od obvodovej konštrukcie navrhovanej prístavby. Splaškové vody z objektu budú odvádzané do navrhovanej nepriepustnej železobetónovej prefabrikovanej žumpy o objeme 25 m3.

Pripojovacie, odpadné a vetracie potrubie vnútornej kanalizácie sa vyhotoví podľa príslušných noriem a predpisov z hrdlových polypropylénových rúr s gumovým tesnením s teplotnou odolnosťou pre krátkodobé zaťaženie nad 100 °C (systém HT-Ekoplastik, Rehau, Pipelife-Fatra, Plastika Nitra). Potrubie sa spája pomocou hrdiel s gumovým tesniacim krúžkom. Pripojovacie odpadné potrubia od zariaďovacích premetov budú uložené s minimálnym spádom 3%.

Ležaté kanalizačné potrubie uložené v zemi (zvodné potrubie) sa vyhotoví z hladkých kanalizačných rúr z tvrdeného polyvinylchloridu (PVC) bez zmäkčovadiel (systém KG – Pipelife-Fatra, Awadukt-Rehau, Plastika Nitra). Potrubie sa uloží do výkopu so zhutneným štrkovým alebo pieskovým lôžkom hrúbky min. 100 mm, na kamenitom alebo skalnatom podklade min. 150 mm.

Podkladnú zeminu v bežných prípadoch nie je potrebné zhutniť, len v prípdoch veľmi kyprej alebo nasypanej zeminy. Potom nasleduje bočný obsyp a zásyp rýhy pieskom alebo triedenou zeminou o zrnitosti max. 20 mm do výšky min. účinnej vrstvy (30 cm nad horným okrajom rúr). K ďalšiemu násypu sa použite hrubozrnná alebo zmiešaná zemina vhodná na zhutnenie, ktorá sa zhutní ručne po oboch starnách rúr vhodným náradím po vrstvávh 10-15 cm. Potrubie sa uloží so spádom podľa výkresovej časti (min. 3%). Na miestach zmeny smeru a pripojenia vedľajšieho zvodného potrubia treba potrubie v rýhe zabezpečiť proti posunu. Pre prechod zo zvislej odpadovej vetvy na ležatú sa použijú dve 45° kolená tesne za sebou, alternatívne s ukľudňujúcim medzikusom dľžky 250 mm.  Pri nebezpečenstve posunu je vhodné tento prechodový útvar staticky zaistiť (napr. podkladnou betónovou doskou so zhutneným podsypom a obsypom). Zvislá odpadové vetva sa tiež môže ukončiť pätkovým kolenom s prechodom na zväčšenú dimenziu.

Hlavné zvislé odpadné potrubia budú vyvedené nad strechu, kde sú ukončené vetracou hlavicou. Vedľajšie odpadné potrubia a pripojovacie potrubia nad 5m budú ukončené privzdušňovacím ventilom.

Všetky odpadné potrubia budú opatrené čistiacou tvarovkou, osadenou 1 m nad podlahou prízemia, ktorá bude prístupná oceľovými resp. plastovými dvierkami s vhodnou povrchovou úpravou alebo obkladačkami s magnetickou príchytkou.

Pripojovacie a odpadné potrubia budú vedené v drážke stien príp. v inštalačných priečkach.

Odpadné potrubie bude kotvené k stene objímkami vo vzdialenosti max. 2m. Voľne vedené potrubie sa obloží sádrokartónovým obkladom s vhodnou povrchovou úpravou. Súčasťou kanalizácie je aj vtokový lievik pre poistný ventil kotla a zásobníka teplej vody.

Prevedenie vnútornej kanalizácie musí byť v súlade s platnými STN. Po ukončení montáže sa prevedie skúška vodotesnosti a vzduchotesnosti podľa platných STN v súlade s montážnymi a skúšobnými predpismi výrobkov jednotlivých častí.

Vonkajšia domová kanalizácia

Vonkajšia domová kanalizácia zabezpečí odvádzanie splaškových vôd  do  navrhovanej žumpy.

Pre odvádzanie splaškových vôd do nepriepustnej žumpy je navrhovaná vonkajšia domová kanalizácia z rúr PVC kanalizačných hrdlových , tesnené gumovými krúžkami dimenzie DN 150.

Pred začatím výkopových prác investor je povinný zabezpečiť vytýčenie všetkych podzemných inžinierskych sietí.

Potrubie vonkajšej domovej kanalizácie bude uložené do stavebnej rýhy šírky 110 cm.. Pri krížovaní a súbehu s inými podzemnými vedeniami treba dodržať bezpečné vzdialenosti podľa STN 73 6050.

Zemné práce vykonať podľa STN 73 3050. Výkopové práce budú vykonané  strojom, len v miestach križovania s inými podzemnými vedeniami je plánovaný ručný výkop. Stavebnú rýhu treba zaistiť príložným pažením. Pod potrubie je navrhované pieskové lôžko hr. 15 cm. Okolo potrubia a nad vrchol potrubia do výšky 30 cm sa vyhotoví zhutnený obsyp z piesku. Zostávajúca časť rýhy bude zasypaná  z vykopanej zeminy a zhutnená vo vrstvách 30cm.

V rámci výstavby vonkajšej domovej kanalizácie sa vybuduje potrubie z kanalizačných rúr PVC DN 150 v dľžke 5,00 m,  tesnených gumovými krúžkami. Vybuduje sa 1 kanalizačná revizná šachta PVC DN 400.  Potrubie bude vedené v sklone minimálne 2 % v zmysle platných STN smerom do žumpy.

Príprava potrubia na  skúšku tesnosti, jeho naplnenie a vlastná skúška sa urobí podľa platných STN. O skúškach tesnosti kanalizačnej prípojky sa napíše záznam.

Po úspešných skúškach tesnosti kanalizácie sa rýha zasype a terén sa upraví do pôvodného stavu.

V		25

Interval vyvážania obsahu žumpy :  t = --------- =  ----------- = 21 dní

n x q	         12 x 0,1

Dažďová kanalizácia

Dažďové vody zo strechy pristavanej časti budú odvádzané (vonkajšími žľabmi) voľne na vlastný pozemok stavebníka.

# Vnútorný vodovod

Navrhovaný vnútorný vodovod pristavanej časti sa napojí na jestvujúci vnútorný vodovod existujúceho objektu.

Rozvody vody budú vedené v drážkach zvislých stavebných konštrukcií pod omietkou a v podlahe. Drážka pre vedenie izolovaného potrubia musí byť voľná a musí umožňovať dilatáciu potrubia. Pred  zamurovaním je nutné potrubie v drážke dôkladne ukotviť. Pri vedení potrubia v inštalačných priečkach alebo pod stropom, je nutné zaistiť polohu potrubia vhodným upevnením, napr. systémom kovových objímok s podpernými prvkami. Hlavné vetvy pre jednotlivé skupiny zariaďovacích predmetov budú podľa možnosti opatrené guľovými uzávermi (uzáver v nike s dvierkami resp. podomietkový uzatvárací ventil).

Vnútorné rozvody vody sú navrhované z plastových rúr a tvaroviek (EKOPLASTIK) z polypropilénu typu 3 (PPR) do maximálneho pracovného pretlaku PN16, PN20. Potrubný systém sa spája plyfúznym zváraním, podľa technologického  predpisu výrobcu. Celý rozvod bude izolovaný polyetylénovou penovou izoláciou (TUBOLIT DG hrúbky 9 mm), ktorá je potrebná okrem tepelnoizolačných dôvodov tiež ako ochrana pred mechanickým poškodením, orosovaním (rozvod studenej vody) a ako vrstva napomáhajúca kompenzácii dľžkovej rozťažnosti. V podlahových alebo stropných konštrukciách, kde z konštrukčných dôvodov nie je možné potrubie chrániť penovou izoláciou, sa môžu rozvody chrániť ohybnou plastovou chráničkou z polyetylénu, ktorá zabezpečí potrebnú mechanickú a tepelnoizolačnú ochranu potrubia.

Alternatívnym riešením sú rozvody z polyetylénhliníkového potrubia ALPEX. Potrubný systém sa spája podľa montážnych predpisov výrobcu.

Na pripojenie koncových výtokových armatúr budú použité špeciálne nástenky s vnútorným závitom a prechodom na plastový rozvod príslušnej dimenzie. Potrubie sa musí spojovať a upevniť tak, aby mohlo voľne teplotne dilatovať. Kompenzácia dľžkovej rozťažnosti potrubia bude riešená zmenou trasy a kompenzačnými ohybmi. Rozoberateľné potrubné spoje sa nesmú realizovať na neprístupných miestach. Prechody potrubia stenami a stropmi musia byť opatrené vhodnou chráničkou pre zaistenie voľného pohybu vplyvom teplotnej rozťažnosti tak, aby nedošlo k vzájomnému poškodeniu stavebných konštrukcií a rozvodov. Pri montáži armatúr nesmie dôjsť ku skrutkovému namáhaniu nástenných kolien

Teplá úžitková voda je pripravovaná v jestvujúcom zásobníkovom ohrievači.

Po ukončení montáže vnútorného vodovodu sa prevedie preplachovanie, dezinfekcia a tlaková skúška systému v súlade s splatnou STN a skúšobným predpisom výrobcu.

Zariaďovacie predmety

Zariaďovacie predmety navrhujeme z bielej keramiky, WC závesné so zabudovanými splachovacími nádržkami, výtokové armatúry jednopákové chromované štandardnej výbavy.

Upresnenie zariaďovacích predmetov vykoná architekt s investorom - doporučujem pred započatím montáže vodovodu a kanalizácie v priestore soc.zariadení.

Starostlivosť o bezpečnosť práce a technických zariadení:

Počas stavebných prác je potrebné dodržiavať platné STN, ON, bezpečnostné a hygienické predpisy, najmä vyhlášku č. 374/1990 Zb. Pri prácach vykonávaných v ochranných pásmach podzemných aj vzdušných vedení je potrebné dodržiavať bezpečnostné predpisy, hlavne zemné práce vykonávať ručným spôsobom. Počas montáže sa musia  dodržiavať zásady ochrany zdravia a života pracovníkov a bezpečnosti  pri práci v súlade s príslušnými  predpismi a najmä vyhláškou č.374/1990, bezpečnostné a hygienické predpisy  a  najmä STN 34 3108, STN  73 3050

Starostlivost o životné prostredie:

Počas výstavby dôjde k dočasnému zhoršeniu životného prostredia v dôsledku vykonávania stavebných prác. K výrubu vzrastlej zelene nedôjde.

v Komárne, október 2018                                                        Vypracoval :  Gabriel Veres