Názov stavby 	:	Zlepšenie podmienok života klientov

v zariadení podporovaného bývania

Investor         		: 	OAZIS zariadenie sociálnych služieb, Ul. Slobody 19B, KN

Miesto stavby	: 	Balvany, č.p.: 3228/16, 19, 21, 54

Profesia        		:	Ústredné vykurovanie

T e c h n i c k á    s p r á v a .

Dokumentácia rieši výmenu zdroje tepla v objekte a teplovodné ústredné vykurovanie v pristavanej časti objektu. Podkladmi pre vypracovanie dokumentácie boli výkresy stavebnej časti objektu.

Miestnosti budú vykurované na vnútorné teploty označené v pôdorysoch, za predpokladu vyhotovenia stavby podľa PD stavebnej časti s dôkladnou tesnosťou okien a dverí. Tepelnotechnické vlastnosti stavebných konštrukcií sú v súlade s požiadavkami STN 73 0540-2.

Tepelná bilancia objektu

Projektované tepelné straty a projektované tepelné príkony miestností boli stanovené na základe STN EN 12 831 pre teplotnú oblasť s vonkajšou výpočtovou teplotou -11°C. Faktor zakúrenia „fRH“ bol stanovený na 2-hodinový čas zakurovania s predpokladaným znížením vnútornej teploty o 2K v čase max. 8 hodinového útlmu.

Celková projektovaná tepelná strata objektu :   	Ф  = 26 kW

Zdroj tepelnej energie

Existujúci plynový stacionárny kotol, existujúci plynový ohrievač vody a zásobník TUV bude odmontovaný a nahradený novým plynovým nástenným kondenzačným kotlom a zásobníkovým ohrievačom TUV.

Ako zdroj tepelnej energie pre horeuvedenú tepelnú bilanciu je navrhovaný plynový nástenný teplovodný kondenzačný kotol typu VIESSMANN VITODENS 200-W s tepelným výkonom 8-32 kW. Ako palivo je uvažovaný zemný plyn. Kotol s príslušenstvom bude umiestnený  v suteréne. Pri spaľovaní dochádza ku zvýšenej kondenzácii spalín a stáleho odtoku značného množstva kondenzátu. Kondenzát z kotla a komína musí byť odvádzaný do kanalizácie.

Na prípravu teplej úžitkovej vody bude slúžiť nepriamo ohrievaný zásobníkový ohrievač teplej úžitkovej vody s objemom 150 litrov, typu VIESSMANN VITOCELL 100-W.

Odvod spalín a prívod spalovacieho vzduchu bude zabezpečený koncentrickým vedením v komínovej šachte. Vzduchové a spalinové potrubie koncentrickej stavebnej súpravy je systémovo certifikované s plynovými kotlami Viessmann.

Kategorizácia zdroja znečistenia ovzdušia

Podľa zákona 478/2002 Z.z. o ochrane ovdušia v znení vyhlášky 706/2002 Z.z. a 410/2003 Z.z. je stavba kategorizovaná ako „malý zdroj znečistenia ovzdušia“. Rozptyl emisií je riešený v súlade s vyhláškou 706/2002 Z.z.. Produkcia emisií vzdľadom na kvalitnú technológiu spaľovania bude ďaleko pod emisným limitom stanoveným vyhláškou č. 706/2002 Z.z. (príloha č.4). Výduch dymovodu je vo výške +8,585 m nad terénom a vyhovuje vyhláške 706/2002, zmene č. 575/2005, o minimálnej výške výduchu plynového spotrebiča- 4,0 m.

Úprava vody

Na plnenie systému sa podľa STN 07 7401 môže požiť voda bez predchádzajúceho zmäkčenia do tvrdosti 6 mmol/l, v ktorej je najviac 3,5 mmol/l iontu Ca2+ a CO2 najviac 75 mg/l. V prípade, že tieto požiadavky nie sú splnené sa na zmäkčenie vody pri prvom plnení môže použiť NA3PO4 alebo jednorázový prípravok chelatočného činidla.

Rozvodné potrubie

Rozvody v  budove budú vyhotovené z hladkých medených rúr. Spojovanie rúr sa vykonáva podľa technologických predpisov výrobcu alebo dodávateľa príslušných potrubných materiálov a to spájkovaním, zváraním resp. špeciálnymi závitovými alebo zvernými spojkami. Rozoberateľné potrubné spoje sa nesmú realizovať na neprístupných miestach. V podlahe musí byť rozvod spojovaný spájkovaním natvrdo. Pri spájkovaní natvrdo podobne, ako pri spájkovaní namäkko je potrebné rúry a tvarovky rezať kolmo na osi rúr, odhrotovať a vyleštiť do kovového lesku. Celý rozvod bude opatrený tepelnou izoláciou.

Alternatívnym riešením sú rozvody z polyetylénhliníkového potrubia ALPEX. Potrubný systém sa spája podľa montážnych predpisov výrobcu.

Teplovodné radiátorové vykurovanie objektu

V jestvujúcej časti objektu je vybudovaný existujúci vykurovací systém. Teplovodné radiátorové vykurovanie pristavanej časti objektu je navrhované s tepelným spádom  60/50 °C.

- Zabezpečovacie zariadenie

- Zhodnotenie zabudovanej tlakovej expanznej nádoby, ktoré je súčastou kotla je riešené v zmysle STN EN 12 828.

Expanzná nádoba:

Vsystem  = 300 l

VWR =  1%

Po =  1,0 bar  (100 kPa)

Pe =  3,0 bary (300 kPa)

e = 2,81 %  pri 80°C

Zväčšenie objemu vody:

Vsystem		       300

Ve = e . –––––– = 2,81 . ––––––– = 8,43 l

100		       100

Vodná rezerva:

300

VWR = 1 . –––––  = 3,00 l

100

Pe + 1		                3 + 1

Min. objem exp. nádoby: Vexp,min  = (Ve + VWR) . ––––––– = (8,43 + 3,00) .  ––––––

Pe – Po		                3 – 1

Vexp.min. = 22,86 l.

Navrhujeme tlakovú expanznú nádobu s membránou  N25/3 , o obsahu O = 25 l.

- Výpočet poistného ventilu podľa STN EN 12 828 a STN 134309.

- Qp	     32

- So=  --------- = ----------- = 58,18 mm2

- v xK	  0,5x1,12

- d min. =  ( So . π-1 )0,5 = ( 58,18 . π-1 )0,5 =4,30 mm

Navrhovaný kotol je vybavený vlastným poistným ventilom s otváracím pretlakom p= 0,30 MPa.

Obehové čerpadlá

Nútený obeh teplonosného média zabezpečia obehové čerpadlá, ktoré sú súčasťou rýchlomontážnych sád a kotla.

Vykurovacie telesá

Vykurovacie telesá sú navrhované oceľové doskové typu KORAD VENTIL KOMPAKT od firmy U.S. Steel Košice s.r.o. Vykurovacie telesá v  kúpeľniach sú navrhované oceľové, rebrové, typu KORALUX TUBUS (Korado a.s. Česká Třebová). Vykurovacie telesá sú dodávané s povrchovou úpravou.

Na vykurovacie telesá budú namontované  termostatické hlavice ovládania HERZ. Vykurovacie telesá sú pripojené zo steny pomocou pripájacej súpravy HERZ 3000.

Meranie a regulácia

Podmienkou správnej a hospodárnej prevádzky celého ústredného vykurovania je dokonalá regulácia. Regulácia vykurovacieho okruhu v závislosti na teplote vonkajšieho prostredia musí zabezpečiť optimálne vnútorne teploty miestností, čo je možné zabezpečiť len plnoautomatickým regulačným systémom. Navrhovaná regulácia je ekvitermická.

Požiadavky na rúry a armatúry

Všetky potrubia a armatúry musia vyhovieť pre prevádzkový tlak min. 0,6 MPa.

Tepelná izolácia

Potrubie bude izolované izolačnými trubicami typu ARMAFLEX AC hrúbky :

19 mm – potrubie DN 15

25 mm – potrubie DN 20

32 mm – potrubie DN 25

Tlakové a vykurovacie skúšky

Montáž vykurovacej sústavy a skúšky zariadenia môže vykonať iba organizácia s oprávnením.

Zariadenie musí byť vyskúšané pred uvedením do trvalej prevádzky v zmysle platných STN. Pred skúškou celý systém bude dokonale preplachnutý vodou za účelom vyplavenia nečistôt.

Dokumentácia bola vypracovaná podľa platných predpisov a STN.

Starostlivosť o bezpečnosť práce a technických zariadení:

Počas stavebných prác je potrebné dodržiavať platné STN, ON, bezpečnostné a hygienické predpisy, najmä vyhlášku č. 374/1990 Zb. Pri prácach vykonávaných v ochranných pásmach podzemných aj vzdušných vedení je potrebné dodržiavať bezpečnostné predpisy, hlavne zemné práce vykonávať ručným spôsobom. Počas montáže sa musia  dodržiavať zásady ochrany zdravia a života pracovníkov a bezpečnosti  pri práci v súlade s príslušnými  predpismi a najmä vyhláškou č.374/1990, bezpečnostné a hygienické predpisy  a  najmä STN 34 3108, STN  73 3050

Starostlivost o životné prostredie:

Počas výstavby dôjde k dočasnému zhoršeniu životného prostredia v dôsledku vykonávania stavebných prác.

v Komárne,  október 2018                                                      Vypracoval : Gabriel Veres