                - PROJEKTOVÁ DOKUMENTÁCIA

Zlepšenie podmienok života klientov v zariadení podporovaného bývania

PROJEKTOVÉ ENERGETICKÉ HODNOTENIE

Investor                 :         OAZIS zariadenie sociálnych služieb, Ul.slobody 19B, Komárno

Miesto stavby	:	Komárno, č.parc. 4088/2,3, 4089/1,2,3,4, 4090/1,2

Vypracoval        	:	Ing. Tímea Pálfy

Dátum		:	2018 november

Účel tepelnotechnického posudku a vstupné údaje

Účelom tepelnotechnického posudku je preukázanie, že navrhované riešenie bytového domu spĺňa normatívne požiadavky podľa STN 730540:2012. Podkladom pre spracovanie posudku bola projektová dokumentácia stavby pre stavebné konanie, ďalej príslušné STN a ostatné súvisiace predpisy, hlavne vyhl. MVRR SR č. 625/2006 Z.z., zákon 555/2005 Z.z.

Pre projektové hodnotenie sa vychádzalo z projektovaných hodnôt:

- Súčiniteľ prechodu tepla U jednotlivých obalových konštrukcií – viď. Príloha 3.1

- Vlastnosti vnútorného a vonkajšieho prostredia /klimatické údaje/

- Redukčné faktory /STN EN ISO 13 789/

- Zvýšenie súčiniteľa prechodu tepla vplyvom tepelných mostov sa uvažuje v pôvodnom stave s hodnotou ΔU=0, 1 W/m2K  a s hodnotou ΔU=0, 05 W/m2K  po realizácii úprav.

- Súčiniteľ škárovej prievzdušnosti otvorových konštrukcií podľa. tab.16 STN 730540-3

- Dĺžka škár otvorových konštrukcií v pôvodnom stave

- Celková energia solárneho žiarenia Isj pre jednotlivé orientácie

Požiadavky a kritériá na obalové konštrukcie

Návrh stavebných konštrukcií a priestorov vymedzených určeným stavom vnútorného prostredia nebytových budov musí podľa normy STN 730540 – 2 rešpektovať nasledovné kritériá:

##### A/ Kritérium minimálnych tepelnoizolačných vlastností stavebných konštrukcií

S ohľadom na splnenie podmienok tepelnej pohody v miestnosti v zimnom období a splnenie požiadaviek hygienického a energetického kritéria musia mať steny, strechy a podlahy vykurovaných alebo klimatizovaných bytových a nebytových /občianskych/ budov v priestoroch s relatívnou vlhkosťou Фi ≤ 80% taký súčiniteľ prechodu tepla konštrukcie U, aby bola splnená podmienka :

U ≤ UN, resp. R ≥ RN

kde 	UN je normová hodnota súčiniteľa prechodu tepla konštrukcie vo W/m2K

##### B/ Hygienické kritérium

Hygienické kritérium je podľa normy STN 730540 – 2 vyjadrené požiadavkou na najnižšiu dovolenú teplotu na vnútornom povrchu stavebnej konštrukcie. Steny, stropy a podlahy v priestoroch s relatívnou vlhkosťou Фi ≤ 80% musia mať na každom mieste vnútorného povrchu takú teplotu θsi vyjadrenú  v °C, ktorá je bezpečne nad teplotou rosného bodu a vylučuje riziko vzniku pliesní.

θsi ≤ θsi N = θsi,80 + Δ θsi

kde 	θsi N je najnižšia vnútorná povrchová teplota, ktorá sa určí pre najmenej priaznivé vzájomné spolupôsobenie materiálovej skladby a geometrie stavebnej konštrukcie vrátane tepelných mostov

θsi,80 je kritická povrchová teplota na vznik pliesní zodpovedajúca 80% relatívnej vlhkosti v tesnej blízkosti vnútorného povrchu stavebnej konštrukcie pri teplote vnútorného vzduchu  θai  a relatívnej vlhkosti vnútorného vzduchu Фi

pre normalizované podmienky vnútorného vzduchu podľa STN 730540 – 3 pri teplote vnútorného vzduchu θai = 20 °C a relatívnej vlhkosti vnútorného vzduchu Фi = 50% je θsi,80 = 12,62 °C

Δ θsi je bezpečnostná prirážka zohľadňujúca spôsob vykurovania miestnosti a spôsob užívania miestnosti

C/ Kritérium výmeny vzduchu

Podľa normy STN 730540 – 2 intenzita výmeny vzduchu v miestnosti n vyhovuje ak, sa škárovou prievdušnosťou stykov a škár výplní otvorov /prirodzenou infiltráciou/ splní podmienka

n ≥ n N

kde 	n N je požadovaná priemerná intenzita výmeny vzduchu v 1/h

D/ Energetické kritérium

Budovy spĺňajú energetické kritérium, ak majú v závislosti od faktora kategórie budovy potrebu tepla na vykurovanie

QH,nd ≤ QH,nd,N

kde 	QH, nd, N  je normalizovaná hodnota mernej potreby tepla v kWh/ m3.rok alebo v kWh/ m2.rok

Okrem uvedených kritérií musia navrhnuté konštrukcie vyhovovať aj na posúdenie celoročnej bilancie množstva skondenzovanej a vyparenej vodnej pary v konštrukcii.

Posúdenie tepelnotechnických vlastností obalových konštrukcií

Posúdenie kritéria na minimálne tepelnoizolačné vlastnosti stavebných konštrukcií

Materiálové skladby obalových konštrukcií, hrúbky jednotlivých vrstiev a parametre okrajových podmienok výpočtov ako aj výsledky ich tepelnotechnických vlastností z hľadiska stavebnej tepelnej techniky sú uvedené v prílohe.

Posúdenie kritéria na minimálnu priemernú výmenu vzduchu v miestnostiach

Pri výpočte intenzity výmeny vzduchu sa uvažovalo s plastovými oknami so škárovou prievzdušnosťou  podľa STN 73 0540-3

Posúdenie energetického kritéria

Výpočet potreby tepla na vykurovanie sa určil teoreticky pre porovnávacie normalizované podmienky a teda predstavuje porovnávaciu hodnotu na hodnotenie budov. Má význam potreby tepla, ktoré treba dodať vykurovanému priestoru, aby sa dodržala požadovaná vnútorná teplota. Táto hodnota sa nedá stotožniť s reálnou spotrebou energie v reálnych prevádzkových podmienkach.

Energetická bilancia zahŕňa

- Tepelné straty prechodom tepla

- Tepelné straty vplyvom tepelných mostov

- Tepelné straty vetraním

- Solárne zisky

- Vnútorné zisky

- Pri prerušovanom vykurovaní /lokalizácia/

V pôvodnom stave vypočítaná potreba tepla na vykurovanie bytového domu je

QH,nd = 109,2 kWh/m2.rok > QH,nd,N = 65,2 kWh/m2.rok

čo nevyhovuje požiadavke na energetické kritérium.

Po realizácii navrhovaných úprav vypočítaná potreba tepla na vykurovanie bytového domu je

QH,nd = 46,7 kWh/m2.rok <QH,nd,N = 62,1 kWh/m2.rok

Navrhované riešenie vyhovuje požiadavke na energetické kritérium.

Záver

Záverom možno konštatovať, že budova spĺňa podmienky STN 730540-2:2012.

Požiadavky na minimálne tepelnotechnické vlastnosti stavebných konštrukcií podľa STN 730540-2:2012 sú splnené. Požiadavky na minimálnu povrchovú teplotu – hygienické kritérium sú splnené. Energetické kritérium je splnené a merná potreba tepla na vykurovanie spĺňa podmienky STN 730540-2:2012.

Vypracovanie energetického hodnotenia stavby bolo prevedené na základe projektovaných hodnôt, ktoré sú zapracované v projektovej dokumentácii stavby pre stavebné konanie.

V tabuľke je porovnanie vypočítanej potreby tepla na vykurovanie podľa  STN 730540-2:2012 v pôvodnom stave, po realizácii úprav a vyčíslenie úspory tepla.

Pri vyčíslení úspor tepla treba upozorniť na rozdiely medzi výpočtovými predpokladmi a skutočnými podmienkami budovy, ktoré môžu vzniknúť vplyvom odlišností medzi projektovou dokumentáciou a realizovanou stavbou, rôznym užívaním budovy a rovnako zjednodušeniami, ktoré sú podmienené výpočtovými postupmi.

| Stav stavebných konštrukcií | Vypočítaná hodnota QH,nd kWh/m2.rok |  | Normová hodnota QH,nd,N kWh/m2.rok | Posúdenie |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Pôvodný stav | 109,2 | > | 65,2 | Nevyhovuje |
| Po realizácii úprav | 46,7 | < | 62,1 | Vyhovuje |

| Úspora tepla | 57,2 % |
| --- | --- |

Tento posudok nadväzuje na projektové riešenie rekonštrukcie bytového domu a je súčasťou PD pre vydanie stavebného povolenia.

Pôvodný stav

Výpočet potreby primárnej energie a emisií CO2

Navrhovaný stav

Potreba energie na vykurovanie

| VSTUPNÉ ÚDAJE |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Budova | Kategória budovy | Rodinný dom |  |
|  | Celková podlahová plocha | 697,29 | m² |
|  | Vykurovací systém | radiátorový |  |
|  | Distribučný systém | teplovodný |  |
|  | Druh tepelnej ochrany rozvodov | PE |  |
|  | Hrúbka tepelnej izolácie rozvodov | 9,00 | mm |
|  | Teplotný spád | 70/55 | °C |
|  | Druh a typ rekuperácie | nie |  |
|  | Teplotná regulácia na vykurovacích telesách (áno/nie) | áno |  |
|  | Teplotná regulácia v budove (áno/nie) | áno |  |
| Zdroj tepla | Typ zdroja | plynový kotol |  |
|  | Energetický nosič | zemný plyn |  |
|  | Umiestnenie zdroja | v budove |  |
|  | Účinnosť výroby tepla | 97 | % |
| Potreba tepla a energie | Potreba tepla na vykurovanie (z tab. 1) | 46,71 | kWh/(m².a) |
|  | Druh výpočtovej metódy na potrebu tepelnej energie | normalizované |  |
|  | Podrobná metóda: |  |  |
|  | Dĺžka potrubia v zóne 1 |  | m |
|  | Dĺžka potrubia v zóne 2 |  | m |
|  | Dĺžka potrubia v zóne 3 |  | m |
|  | Súčiniteľ tepelnej vodivosti tepelnej izolácia |  | W/(m.K) |
|  | Hrúbka tepelnej izolácie pre jednotlivé svetlosti potrubia | 9 | mm |
|  | Teplota okolitého prostredia | 20,00 | °C |
|  | Stredná teplota vykurovacej látky | 62,50 | °C |
|  | Počet prevádzkových hodín za rok | 5088,00 | h |
|  | Potreba tepelnej energie pri jej odovzdávaní do priestoru | 3,19 | kWh/(m².a) |
|  | Potreba tepelnej energie na krytie strát distribúcie | 0,40 | kWh/(m².a) |
|  | Potreba tepelnej energie na vykurovanie (bez zohľadnenia ziskov) | 50,30 | kWh/(m².a) |
|  | Zisky tepelnej energie zo systému prípravy TV a elektropohonov |  | kWh/(m².a) |
|  | Potreba tepelnej energie vykurovania po zohľadnení tepelných ziskov |  | kWh/(m².a) |
|  | Príkon čerpadiel |  | W |
|  | Čas prevádzky počas roka |  | h |
|  | Potreba vlastnej elektrickej energie (čerpadlá) | 0,32 | kWh/(m².a) |
|  | Potreba vlastnej elektrickej energie (rekuperácia tepla) |  | kWh/(m².a) |
|  | Výpočtový prietok vzduchu |  | m3/h |
|  | Účinnosť |  | % |
|  | Získaná tepelná energia zo zariadenia |  | kWh/(m².a) |
|  | Tepelné straty pri odovzdávaní mimo hranice budovy |  | kWh/(m².a) |
|  | Tepelné straty pri distribúcii mimo hranice budovy |  | kWh/(m².a) |
|  | Strata pri výrobe (účinnosť zdroja) | 1,50 | kWh/(m².a) |
|  | Tepelná energia zo solárneho zdroja alebo iného obnoviteľného zdroja |  | kWh/(m².a) |
| VÝSLEDKY |  |  |  |
|  | Potreba energie bez strát pri odovzdávaní, distribúcii a výrobe | 46,71 | kWh/(m².a) |
|  | tepla |  |  |
|  | Potreba energie na vykurovanie vrátane strát pri odovzdávaní, | 52,11 | kWh/(m².a) |
|  | distribúcii a výrobe tepla |  |  |
|  | Potreba energie na vykurovanie vrátane strát pri odovzdávaní, | 52,11 | kWh/(m².a) |
|  | distribúcii a výrobe tepla (so zohľadnením obnoviteľného zdroja) |  |  |
|  | Vlastná elektrická energia | 0,32 | kWh/(m².a) |

Potreba energie na prípravu teplej vody

| VSTUPNÉ ÚDAJE |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Budova | Kategória budovy | Rodinný dom |  |
|  | Spôsob hodnotenia | normalizované |  |
|  | Systém prípravy TV | zásobníkový ohrievač |  |
|  | Celková podlahová plocha | 697,29 | m² |
|  | Distribučný systém |  |  |
|  | Druh tepelnej ochrany rozvodov | PE pena |  |
|  | Hrúbka tepelnej izolácie rozvodov | 9 | mm |
|  | Meranie a regulácia | áno |  |
| Zdroj tepla | Typ zdroja | zásobníkový ohrievač |  |
|  | Energetický nosič | zemný plyn |  |
|  | Umiestnenie zdroja | v budove |  |
|  | Účinnosť výroby tepla | 99 | % |
| Potreba tepelnej energie a energie | Potrebný objem TV | 0,53 | m3/deň |
|  | Potrebný denný objem TV na m2 celkovej podlahovej plochy | 0,0003 | m3/m2 |
|  | Potreba tepelnej energie na normalizovaný objem TV | 12,78 | kWh/(m².a) |
|  | Súčiniteľ tepelnej vodivosti | 0,040 | W/(m.K) |
|  | Hrúbka tepelnej izolácie pre jednotlivé svetlosti potrubia | 9 | mm |
|  | Dĺžka potrubí | 40,00 | m |
|  | Merná tepelná strata |  | W/K |
|  | Teplota vody v potrubí | 50,00 | °C |
|  | Teplota okolitého prostredia | 20,00 | °C |
|  | Potreba tepelnej energie na krytie strát distribúcie (cirkulácia) | 1,46 | kWh/(m².a) |
|  | Potreba tepelnej energie na krytie strát výroby (zásobník) | 2,04 | kWh/(m².a) |
|  | Potreba tepelnej energie na krytie strát dodanej TV | 1,17 | kWh/(m².a) |
|  | Potreba tepelnej energie pre systém teplej vody | 17,45 | kWh/(m².a) |
|  | Dĺžka vykurovacieho obdobia | 365 | dni |
|  | Tepelné straty systému prípravy TV využiteľné pre vykurovanie |  | kWh/(m².a) |
|  | Typ čerpadla |  |  |
|  | Príkon čerpadla (spolu) |  | kW |
|  | Počet prevádzkových hodín v roku | 8760 | h |
|  | Potreba vlastnej elektrickej energie (čerpadlá v budove) | 0,01 | kWh/(m².a) |
| Potreba tepelnej energie a energie | Obnoviteľný zdroj |  |  |
|  | Ročné využiteľné teplo zo slnečného žiarenia |  | kWh/a |
|  | Plocha solárnych kolektorov |  | m2 |
|  | Účinnosť fotovoltaických kolektorov |  | % |
|  | Tepelná energia zo solárneho systému alebo iného obnoviteľného |  | kWh/(m².a) |
|  | zdroja |  |  |
|  | Potreba tepelnej energie na prípravu TV po zohľadnení tepelnej |  | kWh/(m².a) |
|  | energie zo solárneho systému alebo iného obnoviteľného zdroja |  |  |
| VÝSLEDKY |  |  |  |
|  | Potreba energie na prípravu TV budovy | 12,78 | kWh/(m².a) |
|  | Potreba energie na prípravu TV vrátane strát pri distribúcii a | 17,45 | kWh/(m².a) |
|  | výrobe TV |  |  |
|  | Potreba energie na prípravu TV vrátane strát pri distribúcii a | 17,45 | kWh/(m².a) |
|  | výrobe TV so zohľadnením obnoviteľného zdroja |  |  |
|  | Vlastná elektrická energia (čerpadlá) | 0,01 | kWh/(m².a) |

Výpočet potreby primárnej energie a emisií CO2

Rekapitulácia

Rekapitulácia a potenciál úspor energie

| Veličina |  |  | Potreba tepla | Úspora |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Potreba tepla / | / energie | tepla / | Úspora |  |  |  |
|  |  | energie - aktuálny | - po realizácii | energie | energie |  |  |  |
|  |  | stav | navrhovaných | v |  |  |  |  |
|  |  | v kWh/(m².a) | úprav v | kWh/(m².a) |  |  |  |  |
|  |  |  | kWh/(m².a) |  |  |  |  |  |
| Potreba tepla na vykurovanie |  | 109,2 | 46,7 |  |  |  |  |  |
| Potreba energie: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| na vykurovanie |  | 121,3 | 52,1 |  |  |  |  |  |
| na prípravu teplej vody |  | 17,7 | 17,5 |  |  |  |  |  |
| na chladenie/vetranie |  |  |  |  |  |  |  |  |
| na osvetlenie |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Celková potreba energie |  | 139,0 | 69,6 | 69,4 | 26 948 kWh/rok |  | 35,7 % |  |
| kWh/(m².a): |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Primárna energia kWh/(m².a): |  | 153,7 | 76,9 | 76,8 | 29 798 kWh/rok |  | 35,7 % |  |
| Emisie CO2 v kg/(m2.a): |  | 30,5 | 15,3 | 15,2 | 5,92 t/rok |  | 35,7 % |  |

Zatriedenie budoy do energetickej triedy

| Veličina | Potreba tepla / energie - aktuálny stav v kWh/(m².a) | Zatriedenie budoy do energetickej triedy - aktuálny stav | Potreba tepla / energie - po realizácii navrhovaných úprav v kWh/(m².a) | Zatriedenie budoy do energetickej triedy - navrhovaný stav |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Potreba energie: |  |  |  |  |
| na vykurovanie | 121,3 | E | 52,1 | B |
| na prípravu teplej vody | 17,7 | B | 17,5 | B |
| na chladenie/vetranie |  |  |  |  |
| na osvetlenie |  |  |  |  |
| Celková potreba energie | 139,0 | D | 69,6 | B |
| kWh/(m².a): |  |  |  |  |
| Primárna energia kWh/(m².a): | 153,7 | C | 76,9 | B |

V zmysle Vyh. č.364/2012 Z.z. energetická hospodárnoť budovy je triedy B, t.j. vyhovuje max. požiadavke na primárnu energiu

Minimálne požiadavky určené ako horná hranica energetickej triedy A pre globálny ukazovateľ musia dosiahnuť nové budovy a významne obnovené budovy. Ak to nie je pri významne obnovovanej budove technicky, funkčne a ekonomicky neuskutočniteľné, stavebné konštrukcie a prvky tvoriace ich časť, ktoré vytvárajú obalovú konštrukciu budovy, musia spĺňať aspoň maximálne požiadavky určené podľa technickej normy2) pre jednotlivé energetické úrovne výstavby. Maximálne požiadavky sú určené ako horná hranica energetickej triedy B pre globálny ukazovateľ.